| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

干散货码头露天堆场智能喷淋系统

技术要求

Technical specification for intelligent sprinkler system for open storage yard of dry bulk cargo wharf

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义、缩略语	1

4　干散货码头露天堆场智能喷淋系统构成	1

5　一般要求	3

6　技术要求	3

7　系统智能特性要求	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：天科院环境科技发展（天津）有限公司、秦皇岛港股份有限公司、辽宁港口集团有限公司、天津港股份有限公司、山东省港口集团有限公司。

本文件主要起草人：张春意、马贺、孙虎、黄文栋、赵鲁华、薛永华、朱波永、王钰、杨忠、秦涛、井亮、徐鹏、浦家飞、孙超、王英、王宝明、李金钊。

干散货码头露天堆场智能喷淋系统技术要求

  - 1　范围

本文件规定了干散货码头露天堆场智能喷淋系统的系统构成、一般要求、技术要求和系统智能特性要求。

本文件适用于干散货码头露天堆场智能喷淋系统的设计、开发和应用。

  - 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25070 	信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求

GB/T 37025 	信息安全技术  物联网数据传输安全技术要求

GB/T 21028 	信息安全技术  服务器安全技术要求

HJ 664  环境空气质量监测点位布设技术规范

  - 3　术语和定义、缩略语

    - 3.1　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 3.1.1　
智能喷淋系统  Intelligent spray system

以数字化堆场为基础，通过环境数据的实时采集与智能分析，实现堆场喷淋设施自动控制的管理平台。

    - 3.1.2　
数字化堆场  Digital storage yard

利用信息化技术，实现堆场布局、生产作业及环境管理的数字化表达与动态可视化平台。

    - 3.1.3　
智能决策模型  Intelligent decision model

融合气象、粉尘、作业及历史数据，运用数据分析算法进行计算、预测和优化，智能生成喷淋控制指令的数学模型或算法集合。

    - 3.2　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

  - TCP—传输控制协议（Transmission Control Protocol）

  - IP—网络互连协议（Internet Protocol）

  - UDP—网络数据包协议（User Datagram Protocol）

  - XML—可扩展标记语言（Extensible Markup Language）

  - JSON—JavaScript对象简谱（JavaScript Object Notation）

  - 4　干散货码头露天堆场智能喷淋系统构成

    - 4.1　干散货码头露天堆场智能喷淋系统（以下简称“系统”）应由信息采集子系统、智能决策子系统、喷淋控制子系统以及支撑性的数据传输、控制指令和数据接口构成。系统构成见图1。

标引序号说明：

1—干散货码头露天堆场；

2—智能喷淋系统；

3—信息采集子系统；

4—数据传输；

5—智能决策子系统；

6—控制指令；

7—喷淋控制子系统；

8—数据接口；

9—其他系统。

图1 系统构成

    - 4.2　系统基本配置应符合表1的规定。

系统基本配置表

| 序号 | 子系统名称 | 配置内容 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息采集子系统 | 生产作业数据 | ● |
| 2 |  | 气象监测数据 | ● |
| 3 |  | 粉尘浓度监测数据 | ● |
| 4 |  | 视频监控数据 | ◎ |
| 5 | 智能决策子系统 | 含水率判定决策 | ● |
| 6 |  | 起尘判定决策 | ● |
| 7 | 喷淋控制子系统 | PLC控制 | ● |
| 8 | 数据传输 | —— | ● |
| 9 | 控制指令 | —— | ● |
| 10 | 数据接口 | —— | ● |
| ●表示必选的配置；◎表示可选的配置。 |  |  |  |

  - 5　一般要求

    - 5.1　系统应具备良好的稳定性、可扩展性、易管理和操作性。

    - 5.2　系统应具备用户信息和用户权限管理功能，登录前应进行身份验证。

    - 5.3　系统应预留数据对接的接口和扩展功能。

    - 5.4　系统应具备数据存储与查询功能。

    - 5.5　系统应具备不间断供电运行的配置或断电自动重启功能。

    - 5.6　系统服务器设置、数据采集和传输、网络数据存储与应用应满足GB/T 21028、GB/T 25070、GB/T 37025的相关规定。

    - 5.7　系统应配备使用、运维等说明文件，并定期进行维护、保养。

  - 6　技术要求

    - 6.1　信息采集子系统

      - 6.1.1　总体要求：

系统应能实时、准确地采集堆场环境及作业相关数据。

所有监测设备应具备：

* 风速传感器误差≤±0.3m/s，温度传感器误差≤±0.5℃。

* 防护等级应不低于IP65。

* 必要的防爆认证。

* 校准功能或接口，并定期进行校准维护。

* 时间同步能力，确保多源数据时间戳一致。

数据采集频率应满足决策需求，默认不低于5 min/次，在气象条件剧烈变化或粉尘浓度快速上升时，系统应能自动或手动提高采集频率。

      - 6.1.2　生产作业数据采集应满足以下技术要求：

应具备货种、垛位、场存量、堆垛尺寸、物料特性、作业状态等数据录入/导入功能。

应支持对特殊货种的喷淋需求参数进行录入、标记和管理。

应支持对垛位状态进行录入、标记和管理。

      - 6.1.3　气象监测数据采集应满足以下技术要求：

- 采集参数至少包括：风速、风向、空气温度、空气相对湿度、降水量、大气压。

设备要求：

* 风速风向传感器：量程应为0-60 m/s，启动风速≤0.5m/s。

* 温湿度传感器：温度范围应为-30℃ ~ +70℃，湿度范围应为0-100%RH。

* 雨量计：分辨率至少0.2 mm，承雨口尺寸符合标准。

数据采集频率应不低于5 min/次。

      - 6.1.4　粉尘浓度数据采集应满足以下技术要求：

- 采集参数至少包括总悬浮颗粒物(TSP)。宜增加可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)的监测能力，以更精准评估扬尘影响。

- 设备要求：

* 监测方法：TSP监测宜采用β射线吸收法或振荡天平法；PM10/PM2.5监测宜采用β射线吸收法、光散射法（需具备湿度补偿）或微量振荡天平法。设备应符合国家相关计量检定规程。

* 量程与精度：量程应覆盖预期浓度范围，相对误差≤±15%或符合设备等级要求。

* 具备自动吹扫或防雨防尘设计，减少环境对测量的干扰。

      - 6.1.5　视频监控数据应满足以下技术要求：

- 摄像机应具备高清分辨率、宽动态范围、夜视功能。

- 视频流可用于辅助堆场状态确认、喷淋效果视觉评估、事故追溯等。

      - 6.1.6　监测点位布置应满足以下原则：

- 监测点位布置应满足HJ 664的有关规定。

- 优先覆盖关键区域：

* 厂界主导风向下风向侧：必须布设气象站和粉尘监测点，重点监控对外界的影响。

* 堆场内易起尘区域：转运点、堆取料机作业区、未覆盖或低含水率垛位周边。

* 敏感目标上风向：若堆场附近有敏感目标（居民区、学校等），其最近厂界及上风向应加强监测。

- 在堆场面积允许、预算充足的情况下，宜采用网格化布点方法。根据堆场大小和货种分布，网格间距建议在20-50 m范围内。大型堆场或复杂区域可适当加密。

- 网格点应尽量均匀分布，覆盖不同垛位、不同作业状态区域。

- 粉尘监测点宜布置在防风网内部，靠近潜在尘源，以监测网内控制效果。宜在防风网背风侧（网内）距网体约2-3倍网高处设置代表性点位。

    - 6.2　智能决策子系统

      - 6.2.1　含水率判定决策：

- 应具备堆垛表面含水率预测功能，可根据货种、初始含水率、气象等数据综合判定堆垛表面含水率变化。

- 支持分货种、分垛位、分区域设置不同的表面含水率控制指标。

- 堆垛表面含水率低于控制指标时，应支持预警信息显示，包括货种信息、垛位信息及含水率预测值等。

      - 6.2.2　起尘判定决策：

- 应具备起尘影响趋势预测与溯源功能，可依据气象参数（风速、风向）等数据综合判定粉尘影响趋势与粉尘源排放位置。

- 支持分区域设置不同的粉尘浓度控制指标。

- 区域粉尘浓度超过控制指标时，应支持预警信息显示，包括粉尘浓度值、超标区域、排放源位置及可能影响的区域等。

    - 6.3　喷淋控制子系统

      - 6.3.1　应建立垛位与喷枪对应机制，保障喷淋的准确性。

      - 6.3.2　应支持PLC控制方式，同时满足自动/手动模式的切换。

      - 6.3.3　支持单一决策与多决策协同喷淋控制方式。

      - 6.3.4　应支持针特定喷枪、特定区域的喷淋控制

      - 6.3.5　系统响应时长不应大于10 s。

    - 6.4　数据传输

      - 6.4.1　数据传输安全要求应满足GB/T 37025的相有关规定。

      - 6.4.2　应支持有线网络传输或无线网络传输，传输速率应不低于40 Mbit/s。

      - 6.4.3　数据传输通讯宜采用TCP/IP、UDP、数据库、网页服务（WebService）等交互方式。

      - 6.4.4　数据传输接口宜用XML、JSON等数据格式。

    - 6.5　控制指令

      - 6.5.1　指令生成后应通过决策模型与平台逻辑双重校验，确保符合当前工况需求。

      - 6.5.2　应包含四要素：设备启停状态、喷淋强度、持续时长、目标设备/区域编码。

      - 6.5.3　应携带UTC时间戳，与系统时钟误差≤1秒。

      - 6.5.4　采用工业标准通信协议，禁止使用私有协议。

      - 6.5.5　建立主备双传输通道，主通道故障时10秒内自动切换。

      - 6.5.6　指令抵达PLC至设备启动动作的全链路延迟≤2秒。

      - 6.5.7　PLC须在指令执行后5秒内，向决策层返回包含执行结果码、实际启停时间、设备状态的反馈报文。

      - 6.5.8　若执行失败（如设备离线、参数异常），系统自动重发指令≤3次，仍失败则触发三级告警。

    - 6.6　数据接口

      - 6.6.1　应支持系统数据与码头数据进行双向数据传输。

      - 6.6.2　具备提供数据丢失后恢复重发机制。

      - 6.6.3　可采用TCP/IP、UDP、数据库、网页服务（WebService）等数据对接方式。

  - 7　系统智能特性要求

    - 7.1　数据驱动的自动化闭环控制

      - 系统应能自动完成“环境与状态感知（数据采集）->智能分析决策（模型运算）->精准执行控制（喷淋设备动作）->效果反馈评估（持续监测）”的闭环流程，大幅减少人工干预。

    - 7.2　预测性决策

      - 7.2.1　含水率预测：智能决策模型应能基于当前气象条件、货种特性、初始含水率、历史衰减曲线等，预测未来一段时间内堆垛表面含水率的变化趋势。当预测值低于设定阈值时触发预警或喷淋。

      - 7.2.2　起尘趋势预测与溯源：智能决策模型应能基于实时及预测的风速风向、湿度、堆垛状态、作业活动等，预测粉尘起尘风险和高浓度扩散趋势，并辅助定位主要的尘源位置。当预测浓度超过设定阈值或风险等级升高时触发预警或定向喷淋。

    - 7.3　精准化与优化控制

7.3.1　空间精准：支持针对特定垛位、特定区域甚至单支喷枪进行独立控制。

7.3.2　时间精准：在预测到起尘风险或含水率不足时及时启动，在风险消除或达到目标含水率后及时停止，避免无效喷淋和水资源浪费。

7.3.3　强度精准：可根据预测的风险等级、货种需求、气象条件动态调整喷淋强度和时长。

    - 7.4　多源决策协同

系统应支持含水率判定决策和起尘判定决策模型的协同工作。当两个模型输出结果指向同一区域需要喷淋时，可叠加执行；当指向不同区域或存在冲突时，系统应有优先级仲裁或融合机制。

    - 7.5　快速响应

从智能决策模型生成指令到喷淋设备开始执行动作的系统响应时长不应大于10 s，确保对突发的扬尘事件能及时抑制。

    - 7.6　自适应与学习能力 (高级要求)

7.6.1　（可选）鼓励系统具备一定的自适应能力，能根据喷淋效果反馈微调模型参数或控制策略。

7.6.2　（可选）鼓励模型具备持续学习能力，利用积累的历史运行数据优化预测准确性和控制效果。